## 表紙
給水工事等施行ガイドライン
宮崎県 高原町
平成２７年５月

## 負担
給水工事等施行ガイドライン
（口径２５ｍｍ以下※注１）について
○ 「本管等から止水栓までの区間」の漏水修繕費用については、個人の責任に帰さない部分は町負担とします。）
ただし、立木撤去やコンクリート舗装等、個人所有の「取壊し費用及びコンクリート等の復旧費用」については、個人負担
となります。
※ 分譲住宅地は、新築時に新設負担金が必要となります。
○ 下記事例の○で囲んだ部分は、高原町上下水道課において内容を審査後、費用負担を決定します。
※注A）公道部（国・県・町道部等）等で本管の取扱いがなされているもの。
|  | １）公道部に本管がある場合 | [5 empty] | ２）公道部に本管が無い場合
※注７
※注７ ○ A案・B案何れか施行方法を検討後、費用負担の決定を行います。
※注B）上記以外（未舗装農道・里道等）で本管の取扱いでないもの。
[7 empty] | ※A | 使用者共同負担で布設又は、使用者個人負担で布設
| １）農道・里道部等に本管以外の共有する水道管がある場合 | [6 empty] | された水道管については、高原町の管理する「本管」の
取扱いは行いません。ただし、寄付譲与された水道管を
除きます。 （別紙 寄付採納の取扱いについて 参照）
[7 empty] | ※４ | 公共用地である農道・里道の場合、接続に係る費用は、
高原町上下水道課負担となります。
|  |  | ※A |  |  |  |  | 私有地の共有等水道管を利用し接続する場合は、個人
[5 empty] | 既設 |  |  | 負担となります。
| 既設 |  |  |  | 住宅 |  |  | （この場合、給水分岐承諾書が必要となります。）
住宅
[7 empty] | ※５ | 新築住宅より先に所在する既設住宅使用者の「給水分岐
[5 empty] | 新築 |  |  | 承諾書」が必要となります。
| 既設 |  |  | ※注４ | 住宅 |  |  | （給水に影響を及ぼす恐れのある場合等）
| 住宅 | [6 empty] | 給水装置申請書に記載。
※注５
[7 empty] | ※６ | 従前に家屋を取壊して、水道メータが無い場合は、高原町
|  |  |  | ※注６ |  |  |  | 上下水道課において「水道使用者の登録」がなされている
|  | 既得権 |  |  | 既設 |  |  | 場合がありますので、事前に「ご相談ください。」
|  | のある |  |  | 住宅
|  | 住宅 |  |  |  | 給水より | ○ | 上記に係る「水道使用者の登録」が確認できる場合、加入
|  |  |  | 民有地 |  | 先の住宅 |  | 負担金は不要となりますが、給水装置工事申請は必要と
なります。
| ※注１ | １）メーター１３ｍｍの場合は、本管接続口径２０ｍｍを原則とします。
２）メーター２０ｍｍ以上の場合は、本管接続口径はメーター口径と同一とします。
３）接続口径３０ｍｍ以上は申請者負担となります。
| ※注２ | この箇所に係る費用（平面１－１に相当する費用）は、高原町上下水道課において内容を審査し費用
負担を決定します。
１）平面２－１の場合は使用者負担が大きい為、平面３－１の施行を推奨します。
２）その他、施行の計画に際しては、高原町上下水道課 上下水道係まで、ご相談下さい。
| ※注３ | 公道部（歩道、車道、路肩の舗装部分）を除く道路敷地（法面部等）がある場合は、道路管理者と協議
を行い、道路占用申請区分の取扱を定めるものとします。この場合、通常、公道部である場合は、水道
管理者において道路法第３２条申請を行いますが、公道部以外の工事費用負担は申請人となりますの
で、十分な説明が必要となります。
なお、道路管理者との協議によっては、申請人の２４条申請が必要となる場合（道路敷を個人で舗装
を行う場合等）があります。（申請箇所により個別協議案件）
新設給水工事に伴う寄付採納の取り扱いについて
住宅等建設に伴う造成工事後、道路部にある水道管の寄付採納を行うには、手続きが必要です。
手続きにつきましては、工事着工前の計画時に上下水道係までご相談ください。
事前協議を行わず、寄付採納申請される場合は、条件を満たさない可能性 （完成後寄付受入困難や、
手直工事が生じる恐れがあります。） が高いので、必ず、計画に余裕をもってご相談ください。
１ 寄付採納に係る基本条件
※）道路部の寄付が可能で町道に認定できる条件を備え、行き止まりの道路でないこと。
１）本管口径は、φ４０ｍｍ以上（HI-VP）とする。
２）第１バルブを設置すること。
３）管上高を９００ｍｍとすること。
４）分譲する際、地域によっては低水圧承認の確約書が必要な場合があります。
２ 宅内工事について
※ 宅内はＨＩを使うように推奨します。（ヘッダー工法等も可）
１ 寄付採納が可能な形態（例－１）・・・・・基本条件を備えているものに限る。
２ 寄付採納が困難な形態（例－２）
３ その他様々な形態があると思われますので、寄付採納につきましては、事前にご相談ください。
本管
町）費用負担箇所
使用者費用負担部
本管取出等
給水管
公道部
平面 １－１
公道部
既設本管
本管
未配管部
使用者費用負担部
平面 ２－１
※注２
既設本管
本管
未配管部
使用者費用負担部
平面 ３－１
町）費用負担箇所
民有地
民有地
民有地
分譲地
公道部
本管
造成区域
道路造成部
分水管（HI-RR-VPφ４０mm以上）
分水取出部
第１バルブ設置
寄付採納可能な箇所（赤線部）
曲部（ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ使用）
又は、離脱防止を使用
公道部
本管
道路造成部
分水管（HI-RR-VPφ４０mm以上）
分水取出部
第１バルブ設置
接続部費用
横断部費用
道路界
町）３２条申請
（県道等）
使用者）２４条申請
舗装工事（県道等）
※注３
既設本管
本管
未配管部
使用者費用負担部
平面 ４－１
町）費用負担箇所
民有地
A案
B案
工法検討（町）
本管
給水管
給水管
給水管
公共用地

## 舗装
新設給水工事に伴う公道部舗装構成について
１）標準舗装構成（一般道路） |  |  | （単位：ｍｍ） |  | ２）舗装構成（幹線道路等） |  |  |  | （単位：ｍｍ）
| 掘削幅 |  |  |  |  | 掘削幅
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  | 40 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  | 40～50
| 粒調砕石 |  |  | 60
[6 empty] | 上層路盤工 |  | 粒調砕石
| シラス |  |  | 200 |  | 下層路盤工 |  | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
又はシラス
シラス又は
在来土
|  |  | 100 | [5 empty] | 100
|  |  | 菅径 | 菅径 |  |  |  |  | 菅径 | 菅径
|  |  |  | ＋ | [5 empty] | ＋
|  |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 100 | 200
|  | 本管φ○○ |  |  |  |  | 本管φ○○
１． | 一般的には、１）の舗装構成です。
２． | 道路掘削後、１）の舗装構成と大きく相違する場合は、現況の舗装構成とします。
３． | その他、疑義を生じた場合は、担当課に相談して下さい。
４． | 道路の舗装構成は、道路管理者と協議してください。（上記断面は参考で記載しています。）

## 貯水
貯水槽の設置要件について
| １．１ |  |  |  | 貯水槽
一般の住宅は、直結方式（水道の配水管→給水管→給水栓）で水道水が利用されていますが、直結
方式では水圧又は水量を確保出来ない建築物等（下記要件参照）は、受水槽方式（水道の配水管→
受水槽→給水管→給水栓）が必要となります。
このため、貯水槽の設置要件について、「ガイドライン」を定めて安定した給水を図るものです。
なお、設置要件に該当する場合及び配水管の情報等不明な場合は、事前に高原町役場上下水道課
にご相談ください。
[5 empty] | ※ |  |  | 水道水を一時的に貯留するため建物の地下や１階部分などに設置されている水槽を「受水槽」、
屋上に設置されている水槽を「高架水槽」、そして、これ等の設備の総称が「貯水槽」です。）
| １．２ |  |  |  | 設置要件
受水槽の設置を必要とする場合は、下記の要件とする。（該当がある場合、□にチェックをしてください。）
□ |  |  |  | ① |  |  | 地上３階以上（直結直圧及び直結増圧給水を除く。）に給水する建築物。
□ |  |  |  | ② |  |  | 高台等により水圧が不十分で所要の水圧が得られない場所にある建築物。
□ |  |  |  | ③ |  |  | 一時的に大量の水を必要とし、付近の給水に支障を及ぼすおそれのある建築物。
□ |  |  |  | ④ |  |  | 断水・減圧等の発生で業務又は営業等に支障をきたすおそれのある医療機関・店舗等で、断水作業
等の協力が難しい建築物。
□ |  |  |  | ⑤ |  |  | 毒物・薬品等の危険な化学物質を取扱い、これを製造・加工・貯蔵等を行う工場・事務所・研究所等で、
配水管を汚染するおそれのある建築物。
□ |  |  |  | ⑥ |  |  | 水道に直結できない機器を設置し、これに給水を希望するとき。
□ |  |  |  | ⑦ |  |  | 水圧が高いため、給水装置に支障をきたすおそれのあるとき。
□ |  |  |  | ⑧ |  |  | 緊急避難所に指定されている公共施設等の建築物。
□ |  |  |  | ⑨ |  |  | その他、水道事業管理者が必要と認めたとき。（建築計画付近の水道本管埋設状況で判断されます。）
[5 empty] | 例） |  |  | １）給水区域の本管がφ５０以下で、十分な給水が困難と思われるとき。
２）本管がφ７５以上であっても、日使用量が１０ｔを超えると考えられるとき。
| １．３ |  |  |  | 事前協議
事前協議に必要な事項、書類、図面は下記のとおり
[8 empty] | （１） |  |  |  | 建築物の用途 | [20 empty] | （５） |  |  | その他必要な計算書
[8 empty] | （２） |  |  |  | １日使用水量の計算書 | [20 empty] | （６） |  |  | 付近見取図・位置図・平面図
[8 empty] | （３） |  |  |  | 水理計算書 | [20 empty] | （７） |  |  | 配管系統図
[11 empty] | ① |  | 給水装置 | [21 empty] | ① |  | 各階ごとの配管平面図
[11 empty] | ② |  | 揚水ポンプ・揚水ポンプの型式・揚水量 | [21 empty] | ② |  | 必要に応じて
[11 empty] | ③ |  | 揚水管 | [23 empty] | （各戸私有メーター設置個所等）
[11 empty] | ④ |  | 給水管 | [19 empty] | （８） |  |  | 貯水槽の材質及び構造図
[8 empty] | （４） |  |  |  | 受水槽、高架水槽及び副受水槽に関
する平面及び容量計算書
| １．４ |  |  |  | 貯水槽の設置基準
図－１
貯水槽の設置は地上式を基本とし、建築基準法施行令第１２９条
[5 empty] | の規定により設計及び施工するほか下記のとおりとする。 | [45 empty] | ２F
[7 empty] | ① |  |  | 受水槽の設置高さは、配水管の布設位置より高い位置で、
[38 empty] | 公道 |  |  |  | 民地
[10 empty] | 当該建築物の「１階床上」以上とすること。（図－１） | [40 empty] | １F
受水槽
配水管
↑水道メーター
本管→
| ※ 詳細については、「高原町貯水槽設備設置基準」を参照。 | [42 empty] | 図 - 1
| ２．１ |  |  |  | 申請
１ 給水装置工事申請書に添付する申込書（兼設計書）に添付すべき図書は、下記のとおりとする。
|  |  | （１) |  |  |  | 貯水槽水道及び高置槽の構造図（建築躯体併設の場合は建築平面図及び断面図）
|  |  | （２) |  |  |  | 貯水槽水道容量決定計算書、貯水槽水道以下の配管図及び高原町給水条例に該当する場合は、
工事届出書の写し。
|  |  | （３） |  |  |  | 貯水槽水道(タンク)に有効容量（縦ｍ×横ｍ×有効水深ｍ＝〇ｍ３）を明示すること。
| ２．２ |  |  |  | 維持管理
|  |  | １ |  |  | 給水設備の定期的点検として遊離残留塩素の検査は、一週間以内ごとに一回、水質検査が六か月
以内ごとに一回、貯水槽水道の掃除は一年以内ごとに一回等定期的な保守点検及び掃除を行うこと。
|  |  | ２ |  |  | 貯水槽水道の掃除にあっては、作業者の健康に留意、貯水槽水道内の沈積物質、浮遊物質、壁面
などの付着物質などの除去、貯水槽水道内の水張り終了後、給水栓末端及びタンク内の残留塩素の
測定を行うこと。
| ２．３ |  |  |  | 貯水槽水道式給水の設計計算
貯水槽水道式の給水方式をとる場合は，次の１～５について設計計算を行い，各項について算出決定
する。
|  |  | １ |  |  | 一日の使用料の算出
使用人員、床面積、その他により一日の使用量を算出する。または、実績とする。
|  |  | ２ |  |  | 時間平均給水量の算出
一日当りの使用時間を決定し、時間平均給水量を算出する。または、実績とする。
|  |  | ３ |  |  | 貯水槽水道の有効容量の決定
貯水槽水道の有効容量は，一日の使用量の使用時間の１／２を標準とする。
※ 有効容量が５ｍ３以上１０ｍ３以下は小簡易専用水道、１０ｍ３を超えるものについては、簡易
専用水道の届出をすること。
|  |  | ４ |  |  | 貯水槽水道の大きさの決定
貯水槽水道の形及び給水装置の構造を十分考慮して、３で決定した有効容量が満たせる大きさとする。
|  |  | ５ |  |  | 管径の決定
設計図面から算出した動水勾配をもとに、口径５０以下については、東京都水道局の実験式（Ｔ・Ｗ）
または、ウエストン公式、口径７５以上については、ヘーゼン・ウィリアム公式にて流量を算出し、２で
算出した時間平均給水量が満たせ、なおかつ過大とならない管径に決定する。
|  |  | ６ |  |  | 申請の変更
上記で決定した設計の変更等が生じた場合は，速やかに報告すると共に変更設計書を提出すること。
|  |  | ７ |  |  | 設計指針
この「ガイドライン」に記載のないものについては、水道施設設計指針（日本水道協会）２０００版によるものと
する。
なお、改定があった場合は最新版を採用すること。
（参考－１）
[7 empty] | 表－９．２．４（水道設計指針２０００） | [17 empty] | 給水用具の標準使用水量 | [24 empty] | P676
|  |  | 給水用具の口径（mm） | [13 empty] | 13 | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 25
|  |  | 標準使用水量（ℓ／min） | [13 empty] | 17 | [13 empty] | 40 | [11 empty] | 65
|  |  | ８ |  |  | 参考資料
住宅等で給水器具単位数により設計使用水量を算出するときは，使用ピーク時中の同時使用器具の
給水単位を基準としなければ過大な設備になるので注意が必要である。
貯水槽水道の有効容量
貯水槽水道の有効容量の算出には，一日設計使用水量で得たものを基に使用時間の２分の１を標準
として決定する。
Ｔ＝貯水槽水道の有効容量 ｍ３
[9 empty] | Ｔ＝Ｑ×ｈ | [11 empty] | Ｑ＝一日の計画使用水量ｍ３/ｄ・・・ｍ３/ｎＨ
ｈ＝一日使用水量を基に使用時間の１/２
例） 下記の条件での貯水槽水道の有効利用の計算
条件
[11 empty] | ① |  |  | 用途 | [10 empty] | → |  |  |  | 集合住宅
[11 empty] | ② |  |  | １戸あたりの人員 | [10 empty] | → |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | 人
[11 empty] | ③ |  |  | 戸数 | [10 empty] | → |  |  |  | 20 | [6 empty] | 戸
[11 empty] | ④ |  |  | 一日の使用水量（１日１人） | [10 empty] | → |  |  |  | 200 | [6 empty] | ℓ
[11 empty] | ⑤ |  |  | １日の使用時間 | [10 empty] | → |  |  |  | 15 | [6 empty] | 時間
[5 empty] | 一日の使用水量 Ｑ＝ | [12 empty] | 2.5人 |  |  |  |  | × | 200ℓ | [5 empty] | × |  | 20戸 | [5 empty] | ＝ |  | 10000 |  |  | ℓ／d |  |  | ≒ |  | 10 |  | m3／d
7.5
[5 empty] | 貯水道水道の有効容量Ｔ＝ | [14 empty] | Ｑ ・ ｈ |  |  |  | ＝ |  |  | 10m3／d |  |  |  |  | × | [5 empty] | ＝ | 5 |  |  | ｍ３
15
上記計算より、貯水槽水道の有効容量は、5ｍ３とする。
|  | （参考） | [16 empty] | 東京都水道局実験式による流量表
[25 empty] | T.W.実験式 | [8 empty] | （口径50㎜以下の場合）
|  | Ｑ ＝ 196.4 D2.72 Ⅰ0.56 | [23 empty] | Q：流量（㎝3/sec）、D：管内径（㎝3/sec）、I:動水こう配 h/L
|  | V ＝ 250 D0.72 Ⅰ0.56 | [23 empty] | h：長さL（m）に対する摩擦損失水頭（m）、Ⅴ：管内流速（cm/sec）
流量 Q （ｌ/s）
[12 empty] | 10 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 25 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  | 50
|  | 10 | [13 empty] | 0.03 | [5 empty] | 0.053 | [5 empty] | 0.098 | [6 empty] | 0.18 | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 1.19
|  | 20 | [13 empty] | 0.045 | [5 empty] | 0.079 | [5 empty] | 0.145 | [6 empty] | 0.266 | [5 empty] | 0.44 |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 1.75
|  | 30 | [13 empty] | 0.056 | [5 empty] | 0.099 | [5 empty] | 0.181 | [6 empty] | 0.333 | [5 empty] | 0.55 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.2
|  | 40 | [13 empty] | 0.066 | [5 empty] | 0.116 | [5 empty] | 0.213 | [6 empty] | 0.392 | [5 empty] | 0.64 |  |  |  | 1.41 |  |  |  | 2.58
|  | 50 | [13 empty] | 0.075 | [5 empty] | 0.132 | [5 empty] | 0.242 | [6 empty] | 0.444 | [5 empty] | 0.73 |  |  |  | 1.59 |  |  |  | 2.92
|  | 55 | [13 empty] | 0.079 | [5 empty] | 0.139 | [5 empty] | 0.255 | [6 empty] | 0.468 | [5 empty] | 0.77 |  |  |  | 1.68 |  |  |  | 3.08
|  | 60 | [13 empty] | 0.083 | [5 empty] | 0.146 | [5 empty] | 0.268 | [6 empty] | 0.491 | [5 empty] | 0.81 |  |  |  | 1.76 |  |  |  | 3.24
|  | 65 | [13 empty] | 0.087 | [5 empty] | 0.153 | [5 empty] | 0.28 | [6 empty] | 0.514 | [5 empty] | 0.84 |  |  |  | 1.85 |  |  |  | 3.39
|  | 70 | [13 empty] | 0.09 | [5 empty] | 0.159 | [5 empty] | 0.292 | [6 empty] | 0.535 | [5 empty] | 0.88 |  |  |  | 1.92 |  |  |  | 3.53
|  | 75 | [13 empty] | 0.094 | [5 empty] | 0.166 | [5 empty] | 0.304 | [6 empty] | 0.557 | [5 empty] | 0.92 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3.67
|  | 80 | [13 empty] | 0.097 | [5 empty] | 0.171 | [5 empty] | 0.315 | [6 empty] | 0.577 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  | 2.07 |  |  |  | 3.8
|  | 85 | [13 empty] | 0.101 | [5 empty] | 0.177 | [5 empty] | 0.325 | [6 empty] | 0.597 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 3.93
|  | 90 | [13 empty] | 0.104 | [5 empty] | 0.183 | [5 empty] | 0.336 | [6 empty] | 0.616 | [5 empty] | 1.01 |  |  |  | 2.21 |  |  |  | 4.06
|  | 95 | [13 empty] | 0.107 | [5 empty] | 0.189 | [5 empty] | 0.346 | [6 empty] | 0.635 | [5 empty] | 1.04 |  |  |  | 2.28 |  |  |  | 4.19
|  | 100 | [13 empty] | 0.111 | [5 empty] | 0.194 | [5 empty] | 0.357 | [6 empty] | 0.654 | [5 empty] | 1.07 |  |  |  | 2.35 |  |  |  | 4.31
|  | 150 | [9 empty] | 0.068 |  |  |  | 0.139 | [5 empty] | 0.244 | [5 empty] | 0.447 | [6 empty] | 0.821 | [5 empty] | 1.35 |  |  |  | 2.95 |  |  |  | 5.41
|  | 200 | [9 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.163 | [5 empty] | 0.286 | [5 empty] | 0.525 | [6 empty] | 0.964 | [5 empty] | 1.58 |  |  |  | 3.46 |  |  |  | 6.35
|  | 250 | [9 empty] | 0.09 |  |  |  | 0.184 | [5 empty] | 0.324 | [5 empty] | 0.595 | [6 empty] | 1.092 | [5 empty] | 1.79 |  |  |  | 3.92 |  |  |  | 7.1
|  | 300 | [9 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.204 | [5 empty] | 0.359 | [5 empty] | 0.659 | [6 empty] | 1.21 | [5 empty] | 1.99 |  |  |  | 4.34 |  |  |  | 7.97
|  | 350 | [9 empty] | 0.109 |  |  |  | 0.223 | [5 empty] | 0.392 | [5 empty] | 0.719 | [6 empty] | 1.319 | [5 empty] | 2.17 |  |  |  | 4.74 |  |  |  | 8.69
|  | 400 | [9 empty] | 0.118 |  |  |  | 0.239 | [5 empty] | 0.422 | [5 empty] | 0.775 | [6 empty] | 1.421 | [5 empty] | 2.33 |  |  |  | 5.11 |  |  |  | 9.37
|  | 450 | [9 empty] | 0.126 |  |  |  | 0.256 | [5 empty] | 0.451 | [5 empty] | 0.827 | [6 empty] | 1.515 | [5 empty] | 2.49 |  |  |  | 5.45 |  |  |  | 10
|  | 500 | [9 empty] | 0.133 |  |  |  | 0.272 | [5 empty] | 0.478 | [5 empty] | 0.878 | [6 empty] | 1.61 | [5 empty] | 2.64 |  |  |  | 5.78 |  |  |  | 10.61
|  | 550 | [9 empty] | 0.14 |  |  |  | 0.286 | [5 empty] | 0.504 | [5 empty] | 0.925 | [6 empty] | 1.698 | [5 empty] | 2.89 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 11.19
|  | 600 | [9 empty] | 0.148 |  |  |  | 0.301 | [5 empty] | 0.53 | [5 empty] | 0.972 | [6 empty] | 1.784 | [5 empty] | 2.93 |  |  |  | 6.41 |  |  |  | 11.76
|  | 700 | [9 empty] | 0.161 |  |  |  | 0.328 | [5 empty] | 0.577 | [5 empty] | 1.059 | [6 empty] | 1.944 | [5 empty] | 3.19 |  |  |  | 6.98 |  |  |  | 12.81
|  | 800 | [9 empty] | 0.173 |  |  |  | 0.354 | [5 empty] | 0.622 | [5 empty] | 1.142 | [6 empty] | 2.096 | [5 empty] | 3.44 |  |  |  | 7.53 |  |  |  | 13.81
|  | 900 | [9 empty] | 0.185 |  |  |  | 0.378 | [5 empty] | 0.665 | [5 empty] | 1.219 | [6 empty] | 2.238 | [5 empty] | 3.67 |  |  |  | 8.04 |  |  |  | 14.75
資料（東京都水道局）
M

## 菅径
新設給水工事に伴う菅径均等表について（参考） | [8 empty] | ３／３
１）本管径に対する一般住宅設置可能件数（参考）・・・・・・最低動水圧０．１５MPaが確保できる件数。
| １３ｍｍ | ２０ｍｍ | ２５ｍｍ | ３０ｍｍ | ４０ｍｍ | ５０ｍｍ | ７５ｍｍ | １００ｍｍ
１３ｍｍ | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
２０ｍｍ | 2.9 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
２５ｍｍ | 5.1 | 1.8 | 1 | ― | ― | ― | ― | ―
３０ｍｍ | 8.02 | 2.8 | 1.6 | 1 | ― | ― | ― | ―
４０ｍｍ | 15.6 | 5.7 | 3.2 | 2 | 1 | ― | ― | ―
５０ｍｍ | 29 | 10 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 1 | ― | ―
７５ｍｍ | 80 | 27 | 15.6 | 10 | 4.8 | 2.7 | 1 | ―
１００ｍｍ | 165 | 56 | 32 | 20.3 | 7.9 | 3.7 | 2 | 1
１２５ｍｍ | 280 | 106 | 56 | 32 | 18 | 11 | 3.5 | 1.7
※注：現場の水圧状況により、変動がありますので、目安の数値となります。
例）本管の径が５０ｍｍの場合２０ｍｍの給水管を１０件まで設置可能。
| １３ｍｍ | ２０ｍｍ | ２５ｍｍ | ３０ｍｍ | ４０ｍｍ | ５０ｍｍ | ７５ｍｍ | １００ｍｍ
１３ｍｍ | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
２０ｍｍ | 2.9 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
２５ｍｍ | 5.1 | 1.8 | 1 | ― | ― | ― | ― | ―
３０ｍｍ | 8.02 | 2.8 | 1.6 | 1 | ― | ― | ― | ―
４０ｍｍ | 15.6 | 5.7 | 3.2 | 2 | 1 | ― | ― | ―
５０ｍｍ | 29 | 10 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 1 | ― | ―
７５ｍｍ | 80 | 27 | 15.6 | 10 | 4.8 | 2.7 | 1 | ―
１００ｍｍ | 165 | 56 | 32 | 20.3 | 7.9 | 3.7 | 2 | 1
１２５ｍｍ | 280 | 106 | 56 | 32 | 18 | 11 | 3.5 | 1.7
枝菅径
本菅径
枝菅径
本菅径