## 検査①
| 受 付 |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 上下水道係長 |  |  |  | 管理係長 |  | 課 員
[14 empty] | ※ |  |  | 内には、記入不要です。
| 高原町上下水道課給水装置工事 | [17 empty] | 平成 |  |  | 年度
|  |  |  | 主任技術者自主検査報告書 | [11 empty] | 受付 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[11 empty] | 水栓番号 | [6 empty] | メーター 番 号 |  |  |  | ―
※提出時は配管図・施工写真（別添）を必ず添付のこと。
| 給水指定工事店 | [10 empty] | 主任技術者名 | [10 empty] | ㊞
| 自主工事検査日 |  |  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 工事受付番号 |  |  |  | No. |  | ― |  | 工 種
| 設置場所 |  |  | 高原町大字 | [7 empty] | 申込者氏名
番地
検査種別及び検査項目 | [5 empty] | 検 査 内 容 | [11 empty] | 確認欄 |  |  | 備 考
屋外の検査 |  | 1 | 掘削部 |  |  | ・路面復旧に段差がないこと。
|  | 2 | 取り出し位置 |  |  | ・消火栓、バルブボックス、空気弁等からの距離は | [14 empty] | ※困難な場合
[6 empty] | 5.0m以上離隔が確保されていること。 ただし、 | [14 empty] | □協議済
現場の状況により、困難な場合と認められた場合
においては、管理者と協議がなされていること。
|  | 3 | 水道メーター・ メーター用止水栓 |  |  | ・敷地内配管延長1.0m以内の安全な場所に設置され | [14 empty] | ※１ｍ以上
[6 empty] | ていること。ただし、管理者が1.0m以内に安全な | [14 empty] | □協議済
場所がないと認めた場合はこの限りではない。
・水道メーターは、給水装置の専用メーターとして
正確に接続されていること。
・水道メーターは、逆付け、片寄りがなく、水平に
取付けられ、水漏れがないこと。
・検針、取替えに支障がないこと。
・止水栓の操作に支障がないこと。
・止水栓は逆付け及び傾きがないこと。
|  | 4 | 埋設深さ |  |  | ・所定の深さ（３０ｃｍ以上）が確保されたいること。
|  | 5 | 管延長 |  |  | ・竣工図面と整合していること。
|  | 6 | ボックス類 |  |  | ・傾きがなく設置基準に適合していること。
|  | 7 | 仕切弁・止水栓 |  |  | ・スピンドルの位置がボックスの中心にあること。
|  | 8 | 配水管への取付口から水道メーターまでの構造及び材質
・性能基準適合品が使用されていること。
配 管 |  | 1 | 配 管 |  |  | ・延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合してい
ること。
・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ
に直接連結されていないこと。
・配管の口径、経路、構造等が適切であること。
・水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための
適切な措置がなされていること。
・逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の
確保等がなされていること。
・クロスコネクションがなされていないこと。
|  | 2 | 接合及び管種 |  |  | ・適切な接合が行われており、性能基準適合品が適
正に使用されていること。
給水用具 |  | 1 | 給 水 用 具 |  |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。
|  | 2 | 接 続 |  |  | ・適切な接合が行われていること。
受 水 槽 |  | 1 | 吐水口空間の測定 |  |  | ・吐水口と越流面との位置関係の確認を行うこと。
機能検査 | [5 empty] | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、
メーター経由の確認及び給水用具の吐水量、動作
状態などについて確認すること。
耐圧試験 | [5 empty] | ・１．７５ＭＰａの静水圧を１分間加えたとき、水
漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。
※【 確認欄は、○ ×で記入し、関係のない項目については、 ― と記入すること。】
検査種別及び検査項目 | [5 empty] | 検 査 内 容 | [11 empty] | 確認欄 |  |  | 備 考
水質の確認 | [5 empty] | ・残留塩素（0.1mg／1以上）であること。 | [16 empty] | mg/L
・臭気、味、色、濁りが観察により異常でないこと。
| ・使用材料 |  |  |  |  | ・施工内容 | [7 empty] | 検査年月日 |  |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| ・管布設土被り |  |  |  | ｍ | ・路面復旧 | [7 empty] | 検査員氏名 | [8 empty] | ㊞
| ・量水器の位置 |  |  |  |  | ・静水圧 | [6 empty] | MPa
| ・受水槽 |  |  |  | m3 | ・給水栓水圧 | [6 empty] | MPa | 改善指示事項 | [7 empty] | 検査結果
| ・図面と施工の一致 |  |  |  |  | ・添付写真 | [16 empty] | ・
| ・施工内容 |  |  |  |  | ・その他
良 ・不良
有 ・ 無
良 ・不良
良 ・不良
良 ・ 不良
良 ・ 不良
合 格
不合格
良 ・不良
良 ・ 不良

## 添付
施工管理の整理 （例）高原町上下水道課給水装置工事についてのお願い。
↓ 用紙【 A 4 縦 】を標準とします。
添付資料（例）配管図（完成後）
◎申請位置図は主要な道路等の記載を
行い。フリーハンドも可とします。
又は、地図のコピー貼り付けも可と
します。
これによりがたい場合は、監督員と
協議してください。
注意点
竣工図記載時の注意事項
◎竣工図は量水器から配管までの記載
とし、配管は赤書としてください。
縮尺は問いません。
◎配管の管種、延長は記載する配管図
上に記載してください。
◎１枚に収まらない場合は、A３横または
２枚以上の記載でもかまいません。
（位置図、竣工図別様でも可。）
添付資料（例）施工写真について
工事写真台帳
○○ ○○ 印
メーター廻り
配管廻り
配管廻り
取付け完了
埋設深さ検測
がある場合は
◎メーター廻りの配管写真は埋戻し前の
状況を撮影してください。
これによりがたい場合は、監督員と協議
してくだい。
注意点（現場の状況が分かる写真）
状況写真の注意事項
◎写真は普通サイズ以上の大きさとするが
パノラマ、繋ぎ写真でも可とします。
◎各状況の写真は可能な限り、その工種
の段階完了写真を撮影。
◎黒板が入らない場合は省略可とします。
工 期
既設・新設等
既設管切替等
配管状況
状況
配管廻り
埋設シートが
宅内引込
宅内給水
水圧試験
水圧試験
量水器
までの状況の
配管状況写真
外水道等
状況写真
遠景・接写
◎状況等により写真の枚数を増減して
ください。
配管の状況を把握する必要があることから、
埋戻し状況の写真等の提出は不要です。
注意点（「給水管工事に係るもの）
状況写真の注意事項
◎各状況の写真は可能な限り遠景の写真
を撮影し、場所が分かるよう工夫して
ください。
◎量水器の写真は、接写（ボックスまで
写ること）及び遠景（敷地から位置が
わかる写真）を撮影してください。
なお、写真の枚数は問いません。
防食テープや
静水圧試験
床下廻り等
量水器状況の
宅内繋ぎこみ
１．７５MPa
遠景・接写
施工写真（例）
申請位置図
添付資料①
竣工図
検査書（提出整理方法）
添付資料②
主任技術者自主検査
施工写真(鏡)
施工写真（添付）
報告書
工事名称
工事場所
○○邸様○○工事
高原町大字○○番地○
平成○年○月○日～
平成○年○月○日
施 行 者
（埋戻前）
その状況写真
ある場合は、
状況・検測
添付資料①
写真
写真